## 水分报告
成都永悦检测技术有限公司 | [5 empty] | 成都永悦检测技术有限公司
水质分析报告 | [5 empty] | 水质分析报告
共 4 页 第 4 页
水样深度： | 1.30m |  |  |  |  | 水样深度： | 0.50m |  |  | 收样日期：2020.11.02
水样位置： | CZK4 | 钻孔水 |  |  |  | 水样位置： | CZK5 | 钻孔水 |  | 分析日期：2020.11.04
分析编号： | YT2011016-S01 |  |  |  |  | 分析编号： | YT2011016-S02 |  |  | 报告日期：2020.11.06
送样单位： | [5 empty] | 送样单位： | 0 |  |  | 报告编号：YT-2020-
工程名称： | 自贡市第三人民医院应急医疗和公共卫生服务能力提升（门诊及业务大楼）工程 |  |  |  |  | 工程名称： | 自贡市第三人民医院应急医疗和公共卫生服务能力提升（门诊及业务大楼）工程
臭和味： | 无 | 浑浊度： | 透明 | 色度：无 | pH：7.25 | 臭和味： | 无 | 浑浊度： | 透明 | 色度：无 | pH：7.39
检测项目 | p(Bz±) | C(1/ZBZ±) | X(1/ZBZ±) | 检测项目 | p(CaCO3) | 检测项目 | p(Bz±) | C(1/ZBZ±) | X(1/ZBZ±) | 检测项目 | p(CaCO3)
| mg/L | mmol/L | % |  | mg/L |  | mg/L | mmol/L | % |  | mg/L
K++Na+ | 2.5 | 0.11 | 1.9 | 总 硬 度 | 285.3 | K++Na+ | 2.1 | 0.09 | 1.6 | 总 硬 度 | 278.1
Ca2+ | 94.4 | 4.71 | 81.1 | 永久硬度 | 170.2 | Ca2+ | 94.4 | 4.71 | 83.4 | 永久硬度 | 165.5
Mg2+ | 12 | 0.99 | 17 | 暂时硬度 | 115.1 | Mg2+ | 10.3 | 0.85 | 15 | 暂时硬度 | 112.6
NH4+ | - | - | - | 负 硬 度 | 0 | NH4+ | - | - | - | 负 硬 度 | 0
合 计 | 108.9 | 5.81 | 100 | 总 碱 度 | 115.1 | 合 计 | 106.8 | 5.65 | 100 | 总 碱 度 | 112.6
Cl- | 33.7 | 0.95 | 16.4 | 检测项目 | mg/L | Cl- | 34.7 | 0.98 | 17.3 | 检测项目 | mg/L
SO42- | 123 | 2.56 | 44 | 矿 化 度 | 335.8 | SO42- | 116 | 2.42 | 42.9 | 矿 化 度 | 326.2
HCO3- | 140.4 | 2.3 | 39.6 | 游 离 CO2 | 7.8 | HCO3- | 137.3 | 2.25 | 39.8 | 游 离 CO2 | 6.1
CO32- | 0 | 0 | 0 | 侵蚀性CO2 | 1.1 | CO32- | 0 | 0 | 0 | 侵蚀性CO2 | 0.4
NO3- | - | - | - | 备注:对来样负责 |  | NO3- | - | - | - | 备注:对来样负责
OH- | 0 | 0 | 0 |  |  | OH- | 0 | 0 | 0
合 计 | 297.1 | 5.81 | 100 |  |  | 合 计 | 288 | 5.65 | 100
试验方法标准：DZ/T0064-93 | [5 empty] | 试验方法标准：DZ/T0064-93
批准： |  |  |  |  | 审核： | [5 empty] | 编制：

## Sheet1
水质简分析计算表
委托编号： |  | YT2011016 | [10 empty] | 试验日期：2020.11.04
标液浓度 |  | NaOH(mol/L)： | 0.01981 | HCl(mol/L)： | 0.05112 | AgNO3(mol/L)： | 0.04998 | BaMg液(mL)： | 5.1 | EDTA(mol/L)： | 0.0302 | 分析编号： | s01 | 试验标准：DZ/T0064-93
分析项目 |  | 游离CO2 | 侵蚀CO2 | CO32- | HCO3- | Cl- | OH- | SO42- | 总硬度 | Ca2+ | Mg2+ | K++Na+ | NO3- | NH4+ | PH: | 7.25
取样体积（mL） |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
平行一 | 滴定终点 | 12 | 2.3 |  | 5.1 | 5.45 |  | 7.7 |  | 4 | 5.02
| 滴定起点 | 11.5 | 0 |  | 2.7 | 4.4 |  | 0 |  | 0 | 4
| 消耗（mL） | 0.45 | 2.3 |  | 2.25 | 0.95 | 0 | 7.7 | 4.72 | 3.9 | 1.02 | 0
| 空白 | 0.05 | 0 |  | 0.15 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1
平行二 | 滴定终点
滴定起点
消耗（mL）
[13 empty] | 总硬>总碱 |  | 总硬<总碱
mg/L |  | 7.8 | 1.1 |  | 140.4 | 33.7 |  | 123 | 285.3 | 94.4 | 12 | 2.5 | 总硬 | 285.3
me/L |  | 0.18 |  |  | 2.3 | 0.95 |  | 2.56 | 5.7 | 4.71 | 0.99 | 0.11 | 永久硬度 | 170.2
mmol/L |  |  |  | 碱度 | 115.1 |  |  | 1.28 |  | 2.36 | 0.5 | 0.11 | 暂时硬度 | 115.1 | 暂时硬度 | 285.3
阳离子总量 |  | mg/L |  | me/L |  | mmol/L |  | 阴离子 总量 | mg/L | me/L | mmol/L | 总矿化度 | 负硬度 | 0 | 永久硬度 | 0
|  | 108.9 |  |  |  | 2.97 |  |  | 297.1 | 5.81 | 4.53 | 335.8 | 总碱度 | 115.1 | 负硬度 | -170.2
[12 empty] | 合计 | 406 | 7.5
使用仪器设备名称和编号：酸度计（PHS-3C型），编号为：AM-01； 分析电子天平（ESJ120-4B），编号为：ES-02；具塞滴定管（25mL），编号为：AST-01；单标线吸量管（50mL），编号为：VF-02；无塞滴定管（25mL），编号为：WS1；单标线容量瓶（100mL），编号为：VF-06。
| 计算： | [11 empty] | 校核：

## Sheet2
水质简分析计算表
委托编号： |  | YT2011016 | [10 empty] | 试验日期：2020.11.04
标液浓度 |  | NaOH(mol/L)： | 0.01981 | HCl(mol/L)： | 0.05112 | AgNO3(mol/L)： | 0.04998 | BaMg液(mL)： | 5.1 | EDTA(mol/L)： | 0.0302 | 分析编号： | s02 | 试验标准：DZ/T0064-93
分析项目 |  | 游离CO2 | 侵蚀CO2 | CO32- | HCO3- | Cl- | OH- | SO42- | 总硬度 | Ca2+ | Mg2+ | K++Na+ | NO3- | NH4+ | PH: | 7.39
取样体积（mL） |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
平行一 | 滴定终点 | 12.4 | 2.22 |  | 7.45 | 6.53 |  | 15.4 |  | 9.1 | 10
| 滴定起点 | 12 | 0 |  | 5.1 | 5.45 |  | 7.7 |  | 5.1 | 9.1
| 消耗（mL） | 0.35 | 2.22 |  | 2.2 | 0.98 | 0 | 7.7 | 4.6 | 3.9 | 0.9 | 0
| 空白 | 0.05 | 0 |  | 0.15 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1
平行二 | 滴定终点
滴定起点
消耗（mL）
[13 empty] | 总硬>总碱 |  | 总硬<总碱
mg/L |  | 6.1 | 0.4 |  | 137.3 | 34.7 |  | 116 | 278.1 | 94.4 | 10.3 | 2.1 | 总硬 | 278.1
me/L |  | 0.14 |  |  | 2.25 | 0.98 |  | 2.42 | 5.56 | 4.71 | 0.85 | 0.09 | 永久硬度 | 165.5
mmol/L |  |  |  | 碱度 | 112.6 |  |  | 1.21 |  | 2.36 | 0.43 | 0.09 | 暂时硬度 | 112.6 | 暂时硬度 | 278.1
阳离子总量 |  | mg/L |  | me/L |  | mmol/L |  | 阴离子 总量 | mg/L | me/L | mmol/L | 总矿化度 | 负硬度 | 0 | 永久硬度 | 0
|  | 106.8 |  |  |  | 2.88 |  |  | 288 | 5.65 | 4.44 | 326.2 | 总碱度 | 112.6 | 负硬度 | -165.5
[12 empty] | 合计 | 394.8 | 7.32
使用仪器设备名称和编号：酸度计（PHS-3C型），编号为：AM-01； 分析电子天平（ESJ120-4B），编号为：ES-02；具塞滴定管（25mL），编号为：AST-01；单标线吸量管（50mL），编号为：VF-02；无塞滴定管（25mL），编号为：WS1；单标线容量瓶（100mL），编号为：VF-06。
| 计算： | [11 empty] | 校核：