自贡市第三人民医院污水处理站运维服务需求

一、资格、资质性要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需资质、设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、污废水处理服务需求

1.人员配备：2名维保人员（一用一备，确保维护工作能够有效保障），1名技术负责人（指导技术及疑难问题的解决），1名项目经理（与属地环保、卫生管理部门及相关人员协调对接）

2.建立健全管理标准，站内卫生清洁、各项记录的填写、归档（各种自检、委外检测的数据整理记录；设备运转运行记录；

3.填写维修保养记录；

4.根据国家环保相关要求对污水处理站标牌标识进行规范化管理，及时更新（含上墙资料、管理制度、工作职责、应急措施、工艺流程、管道走向标识、构筑物标牌、处理设备标牌、进出水环保标识等）。

5.维保人员每周巡检，技术负责人及项目经理作为技术和管理支撑解决运行过程中的技术问题及环保问题。

6.相关上级卫生、防疫、环保等管理部门的检查参观陪同及解说。

7.提供环保管家服务，包括排污许可证管理工作（执行报告、信息公开、台帐上传）

8.每年组织两次现场应急演练。

9.如出水水质、软、硬件的规范性不满足现行或即行实施的标准和要求，维保单位负责在污水处理站的基础条件上，提出合理化建议、整改、设计思路供医院参考。

10.服务范围主要包括：格栅池、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池、清水池、出水渠、中控室、鼓风机房、加药间的维护和所有机电、自控设施的运行、维修、保养工作。

11.排放标准：《医疗机构水污染物排放标准》（表2）预处理标

三、在线设备维保服务需求

按照水污染源在线监测系统运行技术规范HJ 355-2019执行在线设备进行日常维护，具体如下：

1.巡检工作：①每日远程巡检历史数据并检查有无异常（维保公司提供数据传输平台，并自带APP功能并能绑定微信公众号）；②每周对在线设备进行巡检、并按记录本如实根据实际情况逐一填写；③每周对采样泵或滤网进行清洗；④每周现场对设备传数据采集仪历史数据一致性进行检查；⑤每周对PH及余氯进行手工比对测试；⑥每周检查监测设备试剂剩余量，需要补充在一周前作准备。⑦现场cod监测频次2小时1次，每日12个样。

2.校标及标样核查要求:①每周对cod进行手动或自动校标，校标不通过需检查原因重新校标，校标合格后与手写参数核对；②cod开启每日自动标样核查，核查标样浓度为工作量程上限的0.5；③cod每月进行一次实际水样比对试验；④pH、水温计每月进行一次现场水温比对试验；⑤明渠流量计每季度进行一次比对试验；⑥cod、pH、水温、明渠流量计每年进行一起计量检定，并获得相应的报告，⑦其它新增的数据采集在线监测仪器校标等。

3.标样、试剂更换废液收集：①试剂及标样根据现场填写标签及使用日期，确保现场使用所有试剂均在有限期内，每次更换试剂标样需如实记录并重新对设备进行标定、校准；②废液（含清洗液）收集需如实填写记录；

4.在线运维环境：①运维记录本齐全（根据现场实际要求及属地主管部门要求进行调整）；②采样管路标识走向张贴，废液桶张贴危险废物标识，站房内不得存放除设备自带废液桶的其他废液；④安装并使用空调（室内温度设置要求20-25度）；⑤流量、COD因子传数据采集仪必须使用数字信号传输（保证无传输误差）；⑥站房内有在线运维规章制度上墙；（单项材料在500元以内免费更换，超过500元的材料或设备由甲方确认后更换）

四、所有电气、自控、工艺设备、维护保养（含易损耗备品备件存放于现场）

维保期间所有损坏的材料及设备维修（单项材料在500元以内免费更换，超过500元的材料或设备由甲方确认后更换）

- 服务点位

医院本部和济慈医疗部两处污水处理站

- 服务期限

- 一年