自贡市第三人民医院空调维保服务需求

一、集中式、分体机、风管机空调及空气能太阳能热水系统维修、维护保养需求

- （一）项目情况

1.自贡市第三人民医院三号楼集中式中央空调由20台TCL风冷模块多联机组以及164台风机盘管和吸顶式内机形成舒适形空调系统。

2.器供室集中空调由2台雅士水冷模块多联机组，以及17台风机盘管和吸顶式内机组成。

3.全院精密空调5台。

4、全院风管室外主机300台，风管室内机321台。

5全院分体机971台

6.太阳能空气能热水系统1套。

| 空调系统维护保养明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）三号楼集中空调（风冷） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装位置 | 维护保养项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 三号楼 | TCL风冷模块多联机组 |  | 台 | 20 | 维修、维护保养、清洗消毒 |
| 2 |  | 控制器 |  | 个 | 164 |  |
| 3 |  | 风机盘管（双电机）/吸顶式天花机 |  | 台 | 164 |  |
| 4 |  | 通风管道 |  | 米 | 350 |  |
| 5 |  | 送风口清洗消毒 |  | 个 | 320 |  |
| 6 |  | 回风口清洗消毒 |  | 个 | 164 |  |
| 7 |  | 油路管道（铜管）系统清洗维护 |  | 套 | 20 |  |
| （二）器供室集中空调（水冷） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 器供室 | 水冷模块多联机组 |  | 台 | 2 | 维修、维护保养、清洗消毒 |
| 2 |  | 控制器 |  | 个 | 18 |  |
| 3 |  | 风机盘管 |  | 台 | 17 |  |
| 4 |  | 通风管道 |  | 米 | 100 |  |
| 5 |  | 送风口清洗消毒 |  | 个 | 21 |  |
| 6 |  | 回风口清洗消毒 |  | 个 | 17 |  |
| 7 |  | 油路管道（铜管）系统清洗维护 |  | 套 | 2 |  |
| （三）精密空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络机房 |  | 精密空调（海瑞弗） | 台 | 1 | 维修、维护保养、清洗 |
| 2 | 网络中心机房 |  | 精密空调（华为） | 台 | 2 | 不参与维修维保，只负责清洗 |
| 3 | 一号楼MR室 |  | 精密空调（阿尔西） | 台 | 1 | 不参与维修维保，只负责清洗 |
| 4 | 一号楼MR室 |  | 精密空调（阿洛卡） | 台 | 1 | 不参与维修维保，只负责清洗 |
| （四）医院风管机空调维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一号楼 | 多联机组 |  | 台 | 225 | 维修、维护保养、清洗消毒 |
| 2 |  | 控制器 |  | 个 | 225 |  |
| 3 |  | 风管机（格力） |  | 套 | 225 |  |
| 4 |  | 通风管道 |  | 米 | 1125 |  |
| 5 |  | 送风口清洗消毒 |  | 个 | 225 |  |
| 6 |  | 回风口清洗消毒 |  | 个 | 225 |  |
| 7 |  | 油路管道（铜管）系统清洗维护 |  | 套 | 225 |  |
| 1 | 三号楼 14层会议室 | 多联机组 |  | 台 | 7 |  |
| 2 |  | 控制器 |  | 个 | 7 |  |
| 3 |  | 风管机（格力） |  | 套 | 7 |  |
| 4 |  | 通风管道 |  | 米 |  |  |
| 5 |  | 送风口清洗消毒 |  | 个 | 7 |  |
| 6 |  | 回风口清洗消毒 |  | 个 | 7 |  |
| 7 |  | 油路管道（铜管）系统清洗维护 |  | 套 |  |  |
| 1 | 西区行政楼 | 多联机组 |  | 台 | 47 |  |
| 2 |  | 控制器 |  | 个 | 47 |  |
| 3 |  | 风管机（格力） |  | 套 | 47 |  |
| 4 |  | 通风管道 |  | 米 | 235 |  |
| 5 |  | 送风口清洗消毒 |  | 个 | 47 |  |
| 6 |  | 回风口清洗消毒 |  | 个 | 47 |  |
| 7 |  | 油路管道（铜管）系统清洗维护 |  | 套 | 47 |  |
| 1 | 一号楼八层 | 美的多联机组 MDV-1010W/D2SN1-8X(Ⅰ） |  | 台 | 1 | 维护保养、清洗消毒、紧急维修 |
| 2 |  | 控制器 |  | 个 | 21 |  |
| 3 |  | 美的风机盘管 |  | 台 | 21 |  |
| 4 |  | 回风口及过滤网清洗消毒 |  | 个 | 21 |  |
| 5 |  | 送风口清洗消毒 |  | 个 | 36 |  |
| （五）医院分体机空调维护保养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他建筑分体机（格力、奥克斯） |  |  | 台 | 971 | 维修、维护保养、清洗消毒 |
| （六）太阳能空气能热水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二号楼 | 太阳能空气能热水系统 |  | 套 | 1 | 维修，维保、清洗（每季1次） |
| 2 |  | 热泵 |  | 台 | 3 |  |
| 3 |  | 真空管 |  | 根 | 1000 |  |

- 6.服务要求：

| - 序号 | - 服务项目 | - 服务内容 | - 维保频次（≥） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 服务 | - a.提供机组故障及操作咨询服务; b.中标服务商需制定相应的安全制度、工作职责及规范，保障设备及人员的安全，招标方不承担相应的安全责任。 c.驻场维保人员听从主管部门的工作安排，遵守医院的各项规章制度，尊重医务人员及病患。 d.故障报修响应时间2小时内（紧急情况立即响应）。 | - 每天 |
| - 2 | - 日常检查 | - a.检查空调运行是否正常、是否存在安全隐患； b.检查室内参数、冷热水温度计控制系统是否与实际一致； c.检查主机参数; - d.检查并处理冷媒和冷冻油系统任何可见的泄漏情况； - e.随时处理任何异常情况。 | - 每月2次 |
| - 3 | - 室内机面板，滤网，风机滚轮清洗消毒 | - 清洗、消毒，清洗消毒后形成书面记录报告存档。 | - 每季1次 |
| - 4 | - 压缩机 | - a.绝缘检测； b.绕组阻值检测； c.加热器检查 | - 每年2次；春秋季进行全面维修保养 |
| - 5 | - 启动柜 - 控制器 | - a.检查运行程序及参数。 - b.接触器触点检查； - C.热继电器检查、校核： - d.高低压保护、防冻开关检查； - e.接线端子紧固； - f.电气元件清扫除尘。 | - 每年2次；春秋季进行全面维修保养 |
| - 6 | - 蒸发器 - 冷凝器 | - a.检查水流量、水流开关。 - b.检查风扇电机及轴承，加润滑油。 - C.冷凝器翅片清洗、修复。 | - 每年2次；春秋季进行全面维修保养 |
| - 7 | - 制冷系统 | - a.系统检漏、补充冷媒。 - b.校核压力表； - C.修复保温。 | - 每年2次；春秋季进行全面维修保养 |
| - 8 | - 水泵 | - a.检查运行电流 - b.检查轴承、轴封。 | - 每年2次；春秋季进行全面维修保养 |
| - 9 | - 水系统 | - a.阀门加油、加盘根保养。 - b.清洗Y型过滤器。 - c.检查压力表、排空阀等系统部件。 - d.除锈、油漆，修复保温。 | - 每年2次；春秋季进行全面维修保养 |
| - 10 | - 综合保障服务 | - 保障医院各类空调的正常使用，及时排除空调故障，确保空调安全、正常使用。 | - 每天 |
| - 11 | - 空气质量检测 | - 所有建筑室内空气质量每年应由具备资质的检测机构进行检测并提供达标报告，每个建筑抽检点位不少于5个，检测报告交医院主管部门存档。检测费用由中标服务商承担。 | - 每年1次 |
| - 12 | - 工作记录 | - 提供各类工作记录并经使用科室签字，年底装订成册由医院主管部门存档备查。 | - 每年1月份 |

- （二）维保模式：

- 在维保有效期内，为保障空调系统的功能和正常使用，提高工作效率，招标方要求中标服务商：

- 1.提供维修维保人员驻场服务（全年驻场人员≥1人，每年6-8月驻场人员≥2人）；

- 2.医院各类空调（净化空调及特殊约定精密空调除外）的维修、维护保养材料费及空气质量检测费用由中标服务商承担。

（三）维保要求：

1.按要求完成本院各类空调（净化空调及特殊约定精密空调除外）设备的维修、维护保养，保证设备的正常运行使用。

2.保证空调设备系统出现故障时的及时修复。

3.保证空调设备使用区域通风系统各项技术指标达标，并由第三方专业检测机构出据合格检测报告。

4.技术服务标准

执行国家卫生部《公共场所集中空调通风系统清洗规范》《公共场所集中空调通风系统卫生规范》对集中空调通风系统清洗的相关要求，严格消毒，使军团菌灭菌率达到《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的标准，项目完成后，由具有检测资质的第三方专业检测机构验收并出具清洗消毒效果检测报告（检测费用由成交供应商承担）。

二、净化空调维保服务需求

（一）项目基本情况：

| 净化空调、精密空调维护保养明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 空调位置 | 维护保养对象 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 三号楼五层 （设备夹层） | 手术室净化空调（雅士） | 套 | 6 | 维修、维护保养、清洗消毒 |
| 2 |  | 手术室新风机组（雅士） | 套 | 1 | 维修、维护保养、清洗消毒 |
| 3 | 门诊部 | 分子生物实验室 净化空调 | 套 | 1 | 维修、维护保养、清洗消毒 |

- （二）维保模式：

- 在维保有效期内，为保障系统的有效功能和正常使用，提高工作效率，招标方要求中标服务商：

- 1.提供维修维保人员驻场服务（全年驻场人员≥1人，每年6-8月驻场人员≥2人）(同上)；

- 2.主机压缩机、主机电脑控制装置及情报面板的维修材料费由招标方承担（零配件价格按照投标文件价格执行），其他维护维修材料费由供应商承担。

- 3.初、中、亚高及高效过滤器（网）由供应商承担费用。

- 4.每年委托具备资质的检测机构对手术室进行全面监测（洁净手术部年检），并提供检测报告，检测费用由供应商承担(每年至少1次)。

（三）服务内容与质量标准：

- 1.服务内容：

| - 序号 | - 服务项目 | - 服务内容 | - 维保频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 服务 | - a.提供机组故障及操作咨询服务(提供服务服务电话); b.故障报修响应时间4小时内。 | - 每天 |
| - 2 | - 常规检查保养 | - a.检查空调运行是否正常、检测层流室内温度、湿度等参数； b.检查调整风机皮带松紧度，轴承声响，如磨损应更换； c.处理任何不正常之噪声、震动和高温; d.调节新风量和各风阀，达到层流要求； - e.检查自控系统，加热器、加湿器、电动阀等执行器动作情况。 | - 每月1次 |
| - 3 | - 空调器 | - a.检测运行状态： - b.电控箱检查、接线端子紧固; c.系统除锈油漆、保温修补； d.表冷器清洗。 | - 每月1次 |
| - 4 | - 过滤器 | - 清洗过滤网、按洁净手术室运行规范，定期更换高效过滤换初效、中效和高效过滤器。 | - 初中效过滤器更换：1次/季度；高效过滤器更换：2次/年；清洗：2次/月 |
| - 5 | - 加湿器 | - a.检查加湿器工作情况。 - b.检查所有的电气和管道接头。 | - 每月1次 |
| - 6 | - 风机 | - a.检查平衡状态。 - b.检查柔性连接； - C.检查轴承状况： - d.调整及检查传动皮带情况； - e.检查隔振装置； - f.使用吹吸风机或使用湿布带软性清洁剂清洁叶轮上的积灰。 | - 每月1次 |
| - 7 | - 电机 | - a.检查电流、电压、绝缘及绕组； - b.电机运行是否正常，电机和轴承运行是否有异声； - c.所有的机械和电气连接紧固； - d.清洁电机外壳。 | - 每月1次 |
| - 8 | - 电控系统 | - a.检查启动开关，接触器等电气元件； b.接线端子紧固； | - 每月1次 |
| - 9 | - 风系统 | - a.风口检查、清洁、风阀调整； - b.调节新风、回风比例，保证室内正压；查排风机及排风系统； - c.漏风处理。 | - 每月1次 |
| - 10 | - 其他 | - a.每年应由具备资质的检测机构进行监测，并提供达标(每年至少1次)报告，检测费用由供应商承担。 - b.提供每月工作记录清单，清单必须经使用科室签字，并装订成册由医院存档备查。 |  |

- 2.质量标准：

- 按要求定期保养净化系统及其设备，使净化系统各项性能符合以下规范中规定或建议达到的最新相关技术要求：

- ①《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

- ②《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012

- ③《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012

- （三）服务期限

- 三年