燃气报警器及管道系统维保服务需求

为确保医院燃气管道系统安全、平稳的运行，特申请采购燃气报警器及管道系统维保服务。

一、燃气报警器及管道维保项目施工及验收规范和依据

（一）《城镇燃气设计规范》GB50028—2006

（二）《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97

（三）《城镇燃气输配工程施工及验收规范》	GBJ33—2005

（四）《钢制对焊无缝管件》GB12459—90（或SYJ408—90）

（五）《输送流体用无缝钢管》	GB8163—87（或YB231—70）

（六）《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236—2011

（七）《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T146—2011

二、供应商资质要求

（一）需具备压力管道GB1安装资质

（二）需具备消防设施工程专业承包资质

三、维保项目

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体探测器 | 个 | 14 | 每月一次 |
| 2 | 报警器主机 | 台 | 3 | 每月一次 |
| 3 | 自动切断阀 | 台 | 3 | 每月一次 |
| 4 | 管道及用气点位 | 项 | 16 | 每月一次 |

四、服务要求

- （一）低压燃气管道系统

- 每月检查各阀门切换、开关、用气点燃气管道及管道固定装置，评估燃气管道系统周边安全隐患风险，发现异常，及时处理，确保医院用气安全；每月对厨房内灶具底下和灶具旁边的燃气管道进行全面油漆防腐；每年至少安排一次对院方用气安全管理、操作人员进行燃气安全知识培训。

- （二）调压系统

1、每月应检查各连接点及调压器工作情况，及时清除调压器各部位油污、锈斑，重新启用调压器时，应检查进出口压力及有关参数，确保用气设备正常运行。

2、每月检查指示仪表是否正常，每季度检查超压切断阀门能否在设定起跳压力内起跳，发现异常，及时处理，确保医院用气安全。

- （三）报警器系统

每月对燃气报警探测器进行外观及线路、紧急自动切断阀系统各连接点（法兰连接处、复位杆与阀主体吻合处是否严密、皮膜密封性能、螺丝是否稳固），每月测试燃气报警探测器，确保报警探测器出于完好备用状态。

五、其他事项

（一）维保单位指派的维修人员必须具有提供服务的资格和能力。维保单位提供的专业技术人员需自带工具和仪器，按照双方约定的维护保养标准开展工作，认真填写各种报告，通过维修或维护保养，使燃气设备处于良好的运行状态。

- （二）维保单位月做完维护后需向院方提供一份检测报告存档备案。

（三）如发生燃气泄漏，抢修人员应在接到通知后第一时间到达现场，按照规范流程进行抢修和恢复燃气供应。

（四）服务期限：三年。