- 设备型号  康德威RO900、RO1200

金宝水机WRO63、WRO64

- 需求参数

1、反渗透膜截留率 ：细菌内毒素不低于99%、可溶性盐类不低于99%

2、尺寸： 8040、4040+

3、产水量 ：8040反渗透膜≥1200GPD,4040+反渗透膜≥3800GPD

4、数量：8040反渗透膜8支，4040+反渗透膜7组

5、提供反渗透膜全套资质。

6、提供的配件必须与康德威和金宝水机完全匹配、必须是原设备厂家使用的配件品牌及型号（或相同）。

7、维护完成后需确保不低于两年内水量、水质达标。

三、维护要求

1、由专业工程师(提供相应证明）负责安装，将设备调试至正常状态。具体维护时间由透析室确认，不得影响透析日常工作。

2、质保期内导致整个系统无法开机；不满足截留率要求，即细菌内毒素低于99%、可溶性盐类低于99%，一级电导率不超过10us/cm，二级电导不率超过3us/cm；纯水水质检测不符合相关标准要求，以上几种情况均由供应商12小时内恢复设备正常。

3、由于反渗透膜质量问题导致我院纯水设备损坏，由反渗透膜供应商在2-4小时内负责免费维修设备至正常状态。维修超出4小时后导致我院经济损失的，由供货商承担全部损失。

四、其它要求

1、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

2、提供血透室纯水机更换反渗透膜类似业绩复印件3-5份及联系方式。