# 平安医院建设安防及医患沟通室监控升级改造项目

# 采购需求内容

## （一）项目概述

根据医院需求，拟购买一批安防监控。采购包括设计、材料、制造、包装、运输、拆除、安装、调试、升级更新、检测等。

## （二）项目清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能摄像机 | 16 | 台 |  |  |
| 2 | 监控级硬盘 | 26 | 块 |  |  |
| 3 | 磁盘阵列 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 火灾探测摄像机 | 18 | 台 |  |  |
| 5 | 全景枪球一体机 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 智能摄像机1 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 智能筒型摄像机 | 3 | 台 |  |  |
| 8 | 筒型摄像机 | 73 | 台 |  |  |
| 9 | 智能半球型摄像机 | 9 | 台 |  |  |
| 10 | 半球型摄像机 | 10 | 台 |  |  |
| 11 | 智能摄像机2 | 11 | 台 |  |  |
| 12 | 企业级硬盘 | 31 | 块 |  |  |
| 13 | 网络视频录像机 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 校时服务器 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 千兆交换机1 | 3 | 台 |  |  |
| 16 | 千兆交换机2 | 3 | 台 |  |  |
| 17 | 千兆交换机3 | 9 | 台 |  |  |
| 18 | 千兆光纤收发器 | 14 | 对 |  |  |
| 19 | 电梯专用无线网桥 | 5 | 对 |  |  |
| 20 | 设备墙柜 | 16 | 个 |  |  |
| 21 | 摄像机支架 | 115 | 个 |  |  |
| 22 | 网线 | 8500 | 米 |  |  |
| 23 | 电源线 | 3500 | 米 |  |  |
| 24 | PVC管材 | 5500 | 米 |  |  |
| 25 | 插板 | 20 | 个 |  |  |
| 26 | 50寸监视器 | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 智能摄像机3 | 15 | 台 |  |  |
| 28 | 拾音器 | 15 | 台 |  |  |
| 29 | 高速内存卡 | 15 | 张 |  |  |
| 30 | 管理终端 | 3 | 台 |  |  |
| 31 | 网络机柜 | 1 | 个 |  |  |
| 32 | 光纤熔接 | 1 | 米 |  |  |
| 33 | 室外铠装光缆 | 3000 | 米 |  |  |
| 34 | 智能安防管理一体机 | 1 | 套 |  |  |

## （三）技术要求

| 序号 | 标的 名称 | 技术要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、危化品库房设备 |  |  |
| 1 | 智能摄像机 | ★1、传感器类型≥1/3英寸CMOS；像素≥400万；最大分辨率：2688×1520； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、补光距离≥30m（红外）； 4、补光灯≥1颗（红外灯）； 5、镜头焦距≥2.8mm； 6、通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 7、供电方式：DC12V/PoE； |
| 2 | 监控级硬盘 | 1.监控级硬盘，容量≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，转速≥5400RPM。 |
| 3 | 磁盘阵列 | 1、单颗64位多核高性能处理器，≥8GB内存，可扩展至2个内存条， 2、4U机箱，≥36盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护； 3、≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口， 4、≥1个HDMI，≥4个USB，≥1个eSATA，≥1个RS232； 5、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 6、支持≥450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发； ▲7、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲8、可在客户端界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲9、支持纠删码技术。最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 二、其他区域增加设备 |  |  |
| 4 | 火灾探测摄像机 | 1、探测器像素≥120×90；热成像镜头焦距≥1.2mm； ★2、可见光像素≥400万；可见光镜头焦距≥4mm； 3、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS；最大分辨率：2688×1520； 4、火点侦测距离≥20米； 5、可对监控画面中火点目标进行自动跟踪和标注；开启火点跟踪定位功能后，当监控画面中出现明显火源目标，可自动进行框选提示并定位 ▲6、夜晚天气无遮挡，补光灯开启，可识别距离设备20m处的人体（1.7m x 0.5m)轮廓（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7、支持DC12V/POE供电方式， 8、支持IP66防护等级 |
| 5 | 全景枪球一体机 | 1、内置≥2个GPU芯片,由全景摄像机和细节摄像机组成 2、细节相机支持不小于32倍光学变倍、16倍数字变倍 ▲3、全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4,支持GB35114 A级 ▲5、全景摄像机具有具备4个白光灯,细节摄像机具备4颗红外灯和2颗白光灯（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6、当设置为联动态时,全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标 7、当设置为独立态时,全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测 8、支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 9、支持DC36V±25%宽电压输入 |
| 6 | 智能摄像机1 | 1、采用不低于400万像素双1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2、可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平 3、设备采用≥4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米； ▲4、开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲5、具有双通道图像参数设置选项，可分别设置通道1、通道2的图像参数（（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲6、可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲7、设备双通道的水平和垂直方向均支持旋转， 通道1：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°； 通道2：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8、设备采用一体式支架设计内置MIC 9、支持DC12V/POE供电方式 10、支持IP67防护等级 |
| 7 | 智能筒型摄像机 | 1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、补光距离≥50m（红外）； 4、补光灯≥2颗（红外灯）； 5、镜头焦距≥2.7mm～13.5mm； 6、支持绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 7、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 8、内置≥1个麦克风； 9、供电方式：DC12V/PoE； 10、防护等级：IP67； ▲11、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节曝光参数；（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 8 | 筒型摄像机 | 1、传感器类型≥1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、补光距离≥50m（红外）；补光灯≥1颗（红外灯）； 4、镜头焦距≥3.6mm；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 5、智能编码：H.264：支持H.265：支持； 6、供电方式：DC12V/PoE； 7、防护等级：IP67 |
| 9 | 智能半球型摄像机 | 1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、补光距离≥50m（红外）；补光灯≥2颗（红外灯）； 4、镜头焦距≥2.7mm～13.5mm； 5、内置≥1个麦克风； ▲6、具有智能分析抗干扰功能，当小狗、篮球、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 7、支持人脸区域曝光功能，可根据人脸区域光照变化自动调节曝光参数 8、供电方式：DC12V/PoE； 9、防护等级：IP67； |
| 10 | 半球型摄像机 | ★1、传感器类型≥1/3英寸CMOS；像素≥400万；最大分辨率：≥2688×1520； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、最大补光距离≥30m（红外）； 4、镜头焦距≥2.8mm； 5、供电方式：DC12V/PoE； |
| 11 | 智能摄像机2 | 1、传感器类型≥1/3英寸CMOS；像素≥400万；最大分辨率：2560×1440； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、最大补光距离：10m（红外）； 4、补光灯≥1颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；； 5、镜头焦距≥2.1mm； 6、支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时，联动声光报警， 7、内置≥1个麦克风；内置≥1个扬声器； 8、供电方式：DC12V/PoE； |
| 12 | 企业级硬盘 | 1.企业级硬盘，硬盘容量≥8TB，3.5英寸，SATA3.0接口，转速≥7200RPM |
| 13 | 网络视频录像机 | 1、主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、接入路数≥64路； 3、支持文搜功能，可通过文字语义描述快速检索目标对象或内容 4、支持文本布控功能，可通过文字语义描述布控目标对象或内容，触发报警时可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台联动及日志记录 5、支持通过文字语义描述检索设备功能页面 6、硬盘接口≥16个SATA，单盘最大20T；网络接口≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）； |
| 14 | 校时服务器 | 1、默认配备30米长度天线 2、默认配备避雷器 3、天线接口：BNC，1路，稳定度≤10 ns（σ） 4、面板显示：配置高亮度OLED液晶 支持轮循显示卫星状态、时间、卫星个数、网络、系统工作状态 5、WEB管理：1、 WEB设置：NTP设置，网络设置 2、 NTP状态：NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况, GPS状态：包括GPS卫星数，服务器部署位置的经纬度和高度，卫星时间，服务器时间以及参考源的同步情况 6、授时模式：支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast 7、卫星接收机：支持GPS、北斗二代双参考源 |
| 三、网络设备和综合布线 |  |  |
| 15 | 千兆交换机1 | - ≥24个10/100/1000Mbps PoE电口，2个10/100/1000Mbps电口，2个1000Mbps光口；交换容量：256Gbps；包转发率：60Mpps； 2、符合IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE/IEEE802.3bt供电标准，整机最大输出功率240W； 3、支持拨码开关切换管理模式和非管模式，其中管理模式包括本地管理和云端管理； 4、全金属外壳，全封闭防尘、-10℃-55℃宽温设计； 5、支持基于IEEE 802.1q的VLAN，支持STP/RSTP，支持手工链路聚合 ▲6、支持通过APP、管理平台对接入交换机的端口进行速率、流控使能配置。（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 16 | 千兆交换机2 | 1、≥16个10/100/1000Mbps PoE电口，2个10/100/1000Mbps电口，2个1000Mbps光口； 2、符合IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE/IEEE802.3bt供电标准，整机最大输出功率135W； 3、支持拨码开关切换管理模式和非管模式，其中管理模式包括本地管理和云端管理； 4、全金属外壳，全封闭防尘、-10℃-55℃宽温设计； 5、支持基于IEEE 802.1q的VLAN，支持STP/RSTP，支持手工链路聚合 ▲6、支持通过APP、管理平台对接入交换机的端口进行速率、流控使能配置。（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 17 | 千兆交换机3 | - ≥8个10/100/1000Mbps PoE电口，2个10/100/1000Mbps电口； 2、符合IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE/IEEE802.3bt供电标准，整机最大输出功率110W； 3、支持拨码开关切换管理模式和非管模式，其中管理模式包括本地管理和云端管理； 全金属外壳，全封闭防尘、-10℃-55℃宽温设计； 4、支持基于IEEE 802.1q的VLAN，支持STP/RSTP，支持手工链路聚合 ▲5、支持通过APP、管理平台对接入交换机的端口进行速率、流控使能配置。（提供具有CMA标志机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 18 | 千兆光纤收发器 | 1.光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置，高速无损传输数据≥3 km； 2.支持≥6 kV防雷设计。 |
| 19 | 电梯专用无线网桥 | 1. 电梯专用网桥，具备≥1个百兆电口； 2. 无线传输距离≥100m； 3. 支持APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维； 4. 成对包装，免配置； 5. 水平天线角度≥50°，垂直天线角度≥50°，支持WiFi热点。 |
| 20 | 机柜 | 1.规格：≥42U |
| 21 | 摄像机支架 | 1.材质：ABS；高度≥170mm；底座：≥95mmx65mm； |
| 22 | 六类非屏蔽四对双绞网线 | 1.线径：≥0.57mm；长度：≥305米/箱；外皮颜色：灰色；阻燃等级：CM。 2.护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质； 3.线缆采用无氧铜芯； |
| 23 | 电源线 | 1.导体类型：无氧铜；护套类型：PVC；线缆芯数：2芯；线缆类型（电源线）：RVV；屏蔽性能：非屏蔽；导体截面：2*1.0mm2，无氧铜线芯。符合国家3C认证。 |
| 24 | PVC管材 | 25ØPVC阻燃线管。 |
| 25 | 插板 | 国标4位全长2.8米电源插线板。 |
| 26 | 50寸监视器 | 1. 50寸显示器，屏幕尺寸≥50寸； 2. 支持≥3840*2160@60Hz超高清显示； 3. 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°； 4. 具有调整γ曲线的功能； 5. 支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态 6. 显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力； |
| 27 | 智能摄像机3 | 1、传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；像素≥400万；最大分辨率：2688×1520； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、补光距离≥60m；补光灯≥2颗（红外灯）； 3、镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 4、绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 5、内置≥1个麦克风； 6、电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 7、供电方式：DC12V/PoE； |
| 28 | 拾音器 | 1、拾音范围：1～150平方米，约半径7米； 2、灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 3、信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）； 4、指向特性：全指向性； 5、动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）； |
| 29 | 高速内存卡 | 128G TF卡，TLC晶元，擦写次数≥500次，读写速度等级不低于Class10、USH-1。 |
| 30 | 管理终端 | 1.处理器：主频≥3.1Ghz，6核12线程，12M三级缓存 2.内存：8GB DDR4，2个内存插槽，最大可扩展支持32GB DDR4内存； 3.不小于512 G SATA SSD，硬盘需与主机同一品牌； 4.USB接口≥6个，其中USB3.0接口≥2个，机箱后置USB接口≥4个；1个VGA+1个HDMI；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机；≥1个千兆自适应以太网口； 5.可支持远程开关机，支持远程唤醒； 6.支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作； |
| 31 | 网络机柜 | 国标机柜≥24U。 |
| 32 | 光纤熔接 | 含光纤熔接所需的终端盒、法兰盘、尾纤等辅材。 |
| 33 | 室外铠装光缆 | 国标铠装光缆≥4芯。 |
| 34 | 智能安防管理一体机 | 一、软件功能 1、视频管理 （1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； （2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； （3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； （4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； （5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 二、硬件参数 （1）处理器≥1颗国产化CPU，24核 主频2.5GHz； （2）内存≥64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽； （3）、硬盘≥2块4T以上 3.5寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5寸/2.5寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘； （4）、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余； （5）、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余； 7、RAID卡：支持RAID 0,1,10； |

## （四）商务要求

★1.交货期限：自合同签订之日起30日。

★2.交货地点：自贡市第三人民医院院区指定地点。

★3.付款方式：签订合同，中标人须向招标人出具合法有效的增值税发票及相关凭证等材料后，10日内向中标人支付合同总金额的90%；货物交付全面验收合格后的10日内，支付合同总金额的10.00%。

★4.包装方式及运输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

★5.视频存储时间：危化品库房180天。重点部位90天。其余30天。

6.售后服务要求：★（1）质保期：≥3年。使用期限：≥10年。所提供产品须为合同签订日期前一年内生产产品。设备故障维修3天不好，一周内提供备用机到场保障医疗工作。★（2）投标人所提供的产品必须是全新的（含主体设备及所有附件、零部件），货物如发现有质量问题，应承诺予以无偿更换。若更换不及时，造成交货延误的，投标人应赔偿因此所造成的损失。如投标人向招标人提供虚假伪劣产品或存在严重质量问题的产品，招标人有权要求更换、退货直至向中标人索赔合同总金额的双倍经济损失以及承担相应的法律责任。项目所涉及零配件更换及维修保养均不再收取任何费用，相关费用均已包含在投标人报价中；如有配套软件需提供终身升级服务。质保期内维修必须由生产厂家维修，并承诺提供厂家质保合同或联系厂家官方电话。

★7.质量标准：国家或行业主管部门对本项目的技术标准、质量标准等有强制性规定的，供应商响应产品必须符合其要求。

8.验收

（1）货物交付后，采购人组织相关人员在7个工作日内对货物的品牌、规格型号、数量、外观、包装、技术文件等进行初步验收，初步验收合格的，签署初步验收报告；初步验收不合格的，采购人书面通知乙方在3个工作日内整改，整改费用由供应商承担，整改后仍不合格的，采购人有权拒收货物并解除合同。

（2）初步验收合格后，甲方根据合同约定及国家、行业标准组织最终验收（涉及专业设备的，可委托第三方专业机构进行验收），验收费用由供应商承担。最终验收合格的，签署最终验收报告；验收不合格的，乙方需在甲方指定的5个工作日内无条件更换或退货，若逾期未处理或处理后仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

（3）验收标准包括但不限于：按照《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)等文件的标准。合同约定的质量要求、技术参数、采购文件要求、乙方投标承诺、国家及行业强制性标准、产品合格证书及检测报告等。    注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。